| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器（含底座） | a) 工作电压：DC≤24V b) 工作电流：监视电流 ≤0.30mA；报警电流 ≤ 1.3mA； c) 线 制：两总线（无极性）； d) 指示灯：正常监视状态：红色闪亮；报警状态：红色常亮； e) 使用环境温度：-10C~ +55C；使用环境湿度：≤96%RH（不凝露）； f)执行标准：GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》 ▲须提供第三方检测报告并加盖单位公章。 | 25个 | 联网式、含安装 |
| 2 | 手动火灾报警按钮（含底座） | a) 工作电压：总线≤24V； b) 工作电流：监视电流 0.3mA；报警电流≤2mA； c) 线制：两总线（无极性）； d) 指示灯：报警时红色常亮，正常监视时红色闪亮； e) 使用环境温度：-10C~ +55C；使用环境湿度： 95%RH（不凝露）； f)执行标准：GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》。 ▲须提供第三方检测报告并加盖单位公章。 | 6个 | 含安装，每层2个 |
| 3 | 火灾声光警报器（含底座） | a) 工作电压：总线≤24V b) 工作电流：监视电流（报警电流）≤5mA c) 线制：两线制（无极性） d) 报警声压级：75dB～115dB（A计权） e) 使用环境温度：-10℃～+55℃；使用环境湿度：≤95%RH（不凝露） f)执行标准GB 26851-2011 火灾声和/或光警报器 ▲须提供第三方检测报告并加盖单位公章。 | 6个 | 含安装，每层2个 |
| 4 | 吸项扬声器（广播） | a) 电压:100/120V - b) 有效频率范围:80-9000Hz - c) 失真度 ：≤7% ， - d) 工作温度范围 ：-30～60°C 执行标准GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 | 6个 | 含安装，地下一层、二层各一个；大厅两个、宿舍楼、办公楼各一个 |
| 5 | 配管JDGφ20 | - GB/T 20041.21-2017<<电缆管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求>> | 324米 |  |
| 6 | 电线NH-RVS-2*1.5 | 符合JB/T8734.2-2016标准 | 842米 |  |
| 7 | 室外电缆（地埋）NH-KVV-2*1.5 | 符合GB/T19666-2019标准 | 155米 |  |
| 8 | 报警主机 （含图文显示器CRT） | 报警主机： a）工作电压：AC220V b）直流备电：含备电 c）回路容量：≥128个 执行标准： GB50116、GB50166 规定配置总容量、回路容量 图文显示器： 1）适用环境：温度 0～40°C，相对湿度≤95RH（不凝露） 2）交流输入电压：220V 3）直流输入功率：≤15W 4）网络(控制器)节点：≤128 个 5）显示延时：≤3s 6）通讯距离：2000m（线径 1.5 平方） 7）报警记录容量≥20000 条 8）显示器尺寸：≥18.5 寸，16:9 宽屏，分辨率 ≥1366*768 9) 主板配置：四核 内存不小于64G硬盘 | 1套 | 含安装 |
| 9 | 物联网信息传送设备 | 提供不小于4.3寸彩色液晶，提供实时时钟: 交流输入电压:187V~242VAC，50Hz±1%:直流备电:12V7.0Ah，全密封免维护蓄电池:适用环境:温度0°C~40°C:相对湿度≤95%(40°C不凝露)。 | 1台 | 含物联网一年年费 |
| 10 | 广播主机 | - a）供电电源：交流：AC220V b）失真限制的有效频率范围（频率响应）： 80Hz ～ 8kHz - c）总谐波失真： ≤ 5% d）信噪比：≥70dB e）额定输出电压： 120V f）额定输出功率：≤ 500W g）工作环境：温度 0℃-40℃ ,湿度 相对湿度 ≤ 95％ 执行标准：《消防联动控制系统GB16806-2006》 | 1台 | 含安装 |
| 11 | 火灾报警调试试验费、安装费等（含配套辅材） |  | 1项 |  |

报价函

宿州市淮水北调管理中心：

我公司在收到贵单位发出的公开询价资料后，经研究，对贵单位采购项目做如下报价：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 完全响应服务要求（附件）内容 |
| 2 |  |  |  |  | 完全响应服务要求（附件）内容 |
| 3 |  |  |  |  | 完全响应服务要求（附件）内容 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：本项目报价包含完成项目工作的所有内容。 |  |  |  |  |  |

注：1、投标总报价应包括投标产品以及其产生的采购、运输、人工、安装、售后（质保期两年）、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

报价单位名称：               （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年   月   日

声明函（附件2）：

声明函

«政府采购法»第二十二条规定声明函

根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）的规定，本公司郑重声明,本公司同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本公司参加本项目采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位盖章：

日期：

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位盖章：

日期：

无不良信用记录声明函

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价函规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

报价单位盖章：

日期：

评分办法（附件3）

评 分 办 法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 30分 | 一、安装、调试、培训方案（15分） - 根据供应商提供的工作方案的详细、完整，工作流程清晰、规范，方案切实可行的程度，对供应商进行综合评价； （1）安装、调试、培训方案清晰、内容全面，目标明确、合理、科学的得15分； （2）安装、调试、培训方案较清晰、内容较全面，目标较明确、合理、科学的得10分； （3）安装、调试、培训方案基本清晰、目标基本明确、合理、科学的得5分； （4）安装、调试、培训方案模糊、内容不够全面，目标明确性、合理性相对欠缺的得1分； （5）未提供不得分。 二、企业业绩（15分） 在满足资格要求业绩的情况下，投标供应商2022年1月1日至今（以签订合同日期为准）每多提供1个类似施工或维修或安装业绩业绩的得5分，本项最高得15分。 注：须提供业绩合同扫描件并加盖单位公章。 |  |
| 报价分 | 70分 | ①评标基准价C值的确定： C值为各投标企业有效报价的算术平均值 ②投标企业报价等于评标基准价C的得满分70分；投标企业报价与评标基准价C相比，每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1%扣0.5分，扣完为止。四舍五入计算得分（得分保留小数点后面两位，第三位四舍五入）。 注：有效报价为各投标企业满足公开询价文件要求的报价，且不得高于最高限价。 |  |