# 宿州市淮水北调工程调度管理办法（试行）

## 第一章  总则

第一条 为了加强宿州市淮水北调工程调度管理，规范调度管理行为，确保工程运行安全、调水线路畅通、充分发挥工程效益，逐步实现工程运行管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《安徽省淮水北调工程水量调度方案(试行)》、《安徽省淮水北调工程调度管理办法（试行）》等有关法律规定及规范性制度要求，结合宿州市淮水北调工程实际制定本办法。

### 第二条 本办法适用于宿州市淮水北调工程沿线的泵站、河道、水闸等工程的输水调度管理工作。

第三条 各级管理机构和调度协作单位应按工作需要充实相应的调度人员，确定人员名单和联系方式。

## 第二章  调度管理原则

第四条 统一调度，分级、分部门负责；分工协作、局部服从整体；服从防洪，保障安全。

第五条 树立安全第一的观点，水位达到最低运行水位且低于最高运行水位时每月开机试运行一次，严防超压运行，确保站、闸运行安全。

第六条 及时掌握调水沿线雨水情和用水需求，保证沿线河道正常蓄水位、保障生态流量及新汴河生态水位25.5m（宿州闸上）的条件下，河道水量无法满足用水户用水需求时，向省中心申请调水，并按照批准的宿州市淮水北调年度水量调度计划和分期调水计划及省中心编制的供水调度方案、下达的调度指令，淮水北调工程启动调水。

## 第三章  调度管理机构职责

第七条 市管工程调度管理由宿州市淮水北调管理中心(以下简称“市中心”)负责。其他淮水北调工程调度管理按照“市中心--县级淮水北调工程管理机构--县级工程运行管理单位”三级机构实行分级管理。

（一）宿州市淮水北调管理中心(以下简称“市中心”)行使宿州市淮水北调工程调度管理职能，具体负责调水期间淮水北调新建和原有工程调度管理，对下级管理机构进行指导、监督等工作。按照安徽省淮水北调工程管理中心(以下简称“省中心”)下达的调度指令，向下级管理机构下达调度指令，并监督执行情况。

（二）灵璧县淮水北调工程管理机构、萧县淮水北调工程管理中心行使辖区内工程的调度管理职能，具体负责接受市中心调度指令，上报调度信息，监督辖区内工程运行管理单位执行调度指令等工作。

（三）调水沿线各河道、涵闸、泵站等工程管理单位作为淮水北调调度协作单位负责相应工程的运行管理，配合执行调度指令并反馈，向同级淮水北调管理机构报送水情及其他调度相关信息等工作。

市级协作单位：市河道管理中心及相关河道、泵站、涵闸等工程管理单位；县级协作管理单位：县级河道管理分中心、各涵闸管理所等工程管理单位。

## 第四章  调度方案

第八条 按照“统一调度、分级管理”的要求，综合考虑工程调水能力、沿线水雨情、用水需求等因素，统筹运用调水线路河道及涵闸、泵站等各类水工程，强化水工程联合调度，实现协同作战，做到联调联控、共同发力，科学、精细保障调水。市中心对全市淮水北调工程进行统一调度指挥。

第九条 按照省中心《关于做好年度调水准备工作的通知》要求，市中心及时组织开展调水沿线巡查，向市级协作单位发送《关于配合做好淮水北调工程调水有关准备工作的函》，并同时要求县级淮水北调工程管理机构做好调水前准备工作，保证在开机抽水前24小时，关闭沿线各封水节制闸及分水口闸，开启通水节制闸（涵）。即调水沿线沟口封闭、调水河道畅通。市管工程娄宋站、宿州闸翻水站、濉河引河闸工程运行管理单位按照调度任务要求开展工程检查，完成人员调配、物资准备、电力供应、后勤保障等准备工作。调水前，市淮水北调管理中心向市水旱灾害防御中心申请关闭新汴河灵璧闸、濉河引河闸及沱河王桥闸。

第十条 灵璧县淮水北调工程管理机构根据调度任务要求，开展辖区内沿线巡查、工程检查、清理河道水草。负责黑泥沟、小龙沟、娄宋沟、胜利沟内的阻水障碍物清理工作，检查沿线80余处沟口是否漏水，关闭灵璧闸及36座沟口涵闸（详见附件2），开启胜利涵、小龙沟闸、北沱河地下涵进出口4座小型涵闸，组织工程运行管理单位按要求完成人员调配、电力供应、物资准备、后勤保障等准备工作。

第十一条 萧县淮水北调工程管理中心根据调度任务要求，开展辖区内沿线巡查、工程检查，负责萧濉新河、岱河上段內的等阻水障碍物清理工作，检查沿线6处沟口是否漏水，关闭贾窝闸、瓦子口闸、曲仙闸、岱山口闸4座节制闸及郑腰庄闸、穆集闸、孙庄闸、周圩子闸、孙店子闸5座沟口涵闸（详见附件2），组织贾窝站、岱山口站工程运行管理单位按要求完成人员调配、电力供应、物资准备、后勤保障等准备工作。

第十二条 市河道管理中心收到《关于配合做好淮水北调工程调水有关准备工作的函》后，指导灵璧县、埇桥区河道管理机构清理调水线路新汴河上阻水工程、河道水草；需向芦岭湖输水时，根据调水需要，适时开启沱河进水闸、沱河宿东闸，指导王桥闸管理所关闭王桥闸。指导埇桥新汴河管理中心、埇桥区各涵闸管理所关闭调水线路沟口涵闸；协调宿马园区关闭调水线路唐赵涵、苗庵涵、宿马园区排涝站；协调高新区关闭调水线路戚岭引水涵；协调新汴河景区关闭景区内一座出水涵，保障调水线路不出现漏水情况发生。

第十三条 埇桥新汴河管理中心、埇桥区各涵闸管理所配合市河道管理中心关闭宿州节制闸、灰古涵、刘卫涵、跃进涵、梅庵涵、马梨园涵、前屯涵、余桥涵、杨圩站涵等9座涵闸。

第十四条 各级相关机构在调度和执行过程中因工情、水情、雨情等发生变化需要进行调整时，应逐级上报，经批准后实施。

## 第五章  调度指令

第十五条 市中心接到省中心调度指令后，下达指令至市管工程运行管理单位及县级淮水北调工程管理机构，必要时抄送有关单位和部门。各级工程管理单位将执行情况逐级反馈至市中心，由市中心汇总上报市水利局，抄报省中心。调度人员在接收、执行调度指令、反馈执行结果时应及时做好记录。
    调度指令由省中心、市中心发布，其他单位和个人无权发布淮水北调工程调度指令。

第十六条 调度指令下达优先采用专网或传真，也可采用电话或其他电子通讯方式，指令内容应用语规范，无歧义，须明确调度任务、工程名称、开停机台数、执行时间、水量、流量等内容。电话指令下达时双方须互报单位、姓名，接令方主动复诵指令内容。指令单由发令方签字后发出，并电话确认。

第十七条 接令方不得无故不执行、不完全执行、延迟执行调度指令，不得在未接到调度指令的情况下擅自开停机或启闭闸门，否则将按照相关规定追究有关单位及个人的责任。接令方认为调度指令不正确或执行指令将危及人身、设备安全时，应当立即向发令方提出意见；由发令方向省中心、市水利局汇报后，决定该指令的执行或者撤销。

第十八条 指令执行完毕后，应在15分钟内向发令方反馈执行情况和完成时间。接令方采用传真形式反馈时，须电话确认；采用电话报告形式反馈时，接报人应复诵汇报内容，并做好记录。

## 第六章  节点工程运用标准

第十九条 当娄宋站进水池水位分别达到17.50m、17.80m、18.00三种水位时，娄宋站逐台开机，直至3台机组全部开启。输水过程中，娄宋站开机台数及调水流量不宜多于固镇站。具体抽水过程根据与固镇站的联动配合情况及娄宋沟、胜利沟的河道水位适时进行调整，以确保固镇站—新汴河之间沿线河道运行安全。娄宋站开机运行前应保证进水池水位不低于设计水位17.50m，而非最低运行水位，运行中若前池水位过低，及时减少开机台数直至全部停机。

第二十条 当宿州闸翻水站进水池水位达到设计水位20.90m以上时，开启第一台机组运行；根据新汴河河道水位适时逐台开启或关闭机组，调整开机台数，逐步提高四铺站进水池水位达到24.60m。具体抽水过程根据新汴河河道水位适时进行调整，以确保河道运行安全。

第二十一条 当贾窝站进水池水位达到设计水位30.0m以上时，开启第一台机组运行；当岱山口站进水池水位达到设计水位32.0m以上时，开启第一台机组运行。根据萧濉新河和岱河河道水位适时逐台开启或关闭机组，调整开机台数。

第二十二条 各河段水位要严格达到控制运用标准。其中：新汴河灵璧闸～宿州闸段：控制水位21.40m（灵璧闸上）；新汴河宿州闸~四铺站段：控制水位25.8m（宿州闸上非汛期）；新沱河：控制水位27.10m（四铺闸上）；萧濉新河：控制水位30.40m（黄桥闸上）。

## 第七章  信息管理

第二十三条 各级调度管理机构按照《安徽省淮水北调工程调度管理办法（试行）》要求及时报送调度相关信息，并注意信息安全和保密。工程运行管理单位原则上向上级管理机构报送调度信息，如遇紧急情况，可直接上报至市中心，但事后应尽快通知上级管理机构。

第二十四条 调度信息报送形式包括传真报送、电话报送、短信报送、网络报送和行文报送。

## 第八章  调度管理要求

第二十五条 宿州市淮水北调工程调度管理，必须严格按照《安徽省淮水北调工程调度管理办法（试行）》及本办法进行调度运行，协作单位相互配合、各负其责。

第二十六条 加强监督检查，严格跟踪督查工程运行、河道疏通、沟口涵闸关闭等相关情况。

第二十七条 及时向上级报告工情、水情、雨情变化情况，发现异常现象及时分析原因，立即采取措施，防止安全隐患事故发生，并及时上报，确保工程安全运行。

第二十八条 根据省中心下达的调度指令，市中心及时做好信息的上传下达，各闸、站运管单位做好前期准备工作，达到要求后适时开启机组。

第二十九条 在执行以上调度管理办法时，各相关单位要随时根据工情、水情、雨情的变化及现场实际情况，保持信息互通互联，做好部门协作沟通。

## 第九章  附则

第三十条 本办法由市水利局负责解释。

第三十一条 本办法自印发之日起试行。

附件：1、部门协作责任分工表

- 宿州市淮水北调工程调水沿线沟口及沟口涵闸管

理责任单位统计表

附件1：

部门协作责任分工表

| 工作内容 | 主要任务 | 工作目标 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道清理 | 清除调水沿线河道内阻水建筑物、建筑垃圾、阻水植物和农作物、渔网等漂浮物 | 较大杂物和团草、渔网等得以及时清除，正常过流。 | 各河道管理单位 | 准备阶段 |
| 泵站及地下涵进口前杂物、水草清理 | 清除和外运各泵站及北沱河地下涵拦污栅前水草、杂物等漂浮物。 | 满足设计过流要求 | 各泵站、地下涵管理单位 | 准备阶段 运行阶段 |
| 关闭沿线各节制闸及分水口闸，打开过水通道 | 开启通水节制闸（涵），关闭封水节制闸（涵）和分水口门。 | 沟口封闭，确保河道调水顺畅 | 各闸（涵）管理单位 | 准备阶段 |
| 站、闸、涵全面检查、维护并试运行 | 对调水涉及泵站、水闸等工程水工建筑物、机电设备等进行全面检查、检修和试验，并试运行正常。 | 为调水做好准备 | 各泵站、闸（涵）管理单位 | 准备阶段 |
| 各泵站机组运行及监测 | 运行人员监测机组运行工况，确保运行安全 | 各项运行记录完整；机组运行安全 | 各泵站管理单位 | 运行阶段 |

附件2：

宿州市淮水北调工程调水沿线沟口及沟口涵闸管理责任单位统计表

| 序号 | 工程名称 | 所在县区 | 所属乡镇 | 所属河道 | 坐标 |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1 | 沱河进水闸 | 埇桥区 | 汴河景区 | 沱河 | 116.9471 | 33.6664 | 市河道管理 中心 | 调水期间需关闭闸门，防止漏水 |
| 2 | 濉河引河闸 |  | 符离镇 | 濉河引河 | 116.9872 | 33.7316 | 市淮水北调 管理中心 |  |
| 3 | 唐赵涵 |  | 宿马园区 | 新汴河 | 117.1806 | 33.6792 | 宿马园区（市河道管理中心协调） |  |
| 4 | 苗庵涵 |  | 宿马园区 |  | 117.2950 | 33.6673 |  |  |
| 5 | 宿马园区排涝站 |  | 宿马园区 |  | 117.2089 | 33.6723 |  |  |
| 6 | 戚岭引水涵 |  | 高新区 |  | 116.9285 | 33.6721 | 高新区 |  |
| 7 | 王桥闸 |  | 芦岭镇 | 沱河 | 117.2189 | 33.5140 | 王桥闸管理所 |  |
| 8 | 宿州节制闸 | 埇桥区 | 灰古镇 | 新汴河 | 117.0796 | 33.6799 | 埇桥新汴河 管理中心 | 调水期间需关闭闸门，防止漏水 |
| 9 | 灰古涵 |  | 灰古镇 |  | 117.0791 | 33.6801 |  |  |
| 10 | 刘卫涵 |  | 苗安乡 |  | 117.3877 | 33.6374 |  |  |
| 11 | 跃进涵 |  | 朱仙庄镇 |  | 117.0609 | 33.6736 |  |  |
| 12 | 杨圩站涵 |  | 汴河街道 |  | 116.9977 | 33.6724 |  |  |
| 13 | 梅庵涵 |  | 汴河街道 |  | 117.0268 | 33.6887 |  |  |
| 14 | 马梨园涵 |  | 汴河街道 |  | 117.0054 | 33.7146 |  |  |
| 15 | 前屯涵 |  | 汴河街道 |  | 117.0347 | 33.6804 |  |  |
| 16 | 余桥涵 |  | 汴河街道 |  | 117.0395 | 33.6786 |  |  |
| 17 | 涵洞 |  | 汴河景区 |  | 116.9323 | 33.6687 |  |  |
| 18 | 胜利涵 | 灵璧县 | 娄庄镇 | 胜利沟 | 117.4063 | 33.6225 | 灵璧县淮水北调工程管理中心 | 调水期间需开启闸门，保障水流畅通 |
| 19 | 北沱河地下涵出口 |  | 娄庄镇 |  | 117.4073 | 33.5796 |  |  |
| 20 | 北沱河地下涵进口 |  | 娄庄镇 |  | 117.4091 | 33.5766 |  |  |
| 21 | 小龙沟闸 |  | 黄湾镇 | 小龙沟 | 117.3927 | 33.4804 |  |  |
| 22 | 灵璧闸 |  | 向阳镇 | 新汴河 | 117.5808 | 33.5127 |  | 调水期间需关闭闸门，防止漏水 |
| 23 | 八里张涵 |  | 向阳镇 |  | 117.5596 | 33.5107 |  |  |
| 24 | 张巷涵 |  | 灵城镇 |  | 117.5027 | 33.5600 |  |  |
| 25 | 三湾涵 |  | 灵城镇 |  | 117.5204 | 33.5482 |  |  |
| 26 | 团结涵 |  | 杨疃镇 |  | 117.4350 | 33.6145 |  |  |
| 27 | 孙集涵 |  | 杨疃镇 |  | 117.4119 | 33.6258 |  |  |
| 28 | 娄宋沟口闸 |  | 黄湾镇 | 娄宋沟 | 117.3889 | 33.4664 |  |  |
| 29 | 黑泥沟闸 | 灵璧县 | 黄湾镇 | 黑泥沟 | 117.4298 | 33.4960 | 灵璧县淮水北调工程管理中心 | 调水期间需关闭闸门，防止漏水 |
| 30 | 黑泥沟口闸 |  | 黄湾镇 |  | 117.4225 | 33.3945 |  |  |
| 31 | 胜利沟口闸 |  | 娄庄镇 | 胜利沟 | 117.4070 | 33.5795 |  |  |
| 32 | 胜利涵上左一 |  | 娄庄镇 |  | 117.4065 | 33.6210 |  |  |
| 33 | 胜利涵上左二 |  | 娄庄镇 |  | 117.4063 | 33.6147 |  |  |
| 34 | 胜利涵上左三 |  | 娄庄镇 |  | 117.4125 | 33.5879 |  |  |
| 35 | 胜利涵上左四 |  | 娄庄镇 |  | 117.4126 | 33.5821 |  |  |
| 36 | 胜利涵右一 |  | 娄庄镇 |  | 117.4055 | 33.6220 |  |  |
| 37 | 胜利涵右二 |  | 娄庄镇 |  | 117.4067 | 33.6142 |  |  |
| 38 | 胜利涵右三 |  | 娄庄镇 |  | 117.4058 | 33.6071 |  |  |
| 39 | 胜利涵右四 | 灵璧县 | 娄庄镇 | 胜利沟 | 117.4061 | 33.6002 | 灵璧县淮水北调工程管理中心 | 调水期间需关闭闸门，防止漏水 |
| 40 | 胜利涵右五 |  | 娄庄镇 |  | 117.4060 | 33.5903 |  |  |
| 41 | 胜利涵右六 |  | 娄庄镇 |  | 117.4063 | 33.5837 |  |  |
| 42 | 娄宋站上右一 |  | 娄庄镇 | 娄宋沟 | 117.3911 | 33.4823 |  |  |
| 43 | 黑泥沟闸上左一 |  | 黄湾镇 | 黑泥沟 | 117.4123 | 33.4574 |  |  |
| 44 | 黑泥沟闸上左二 |  | 黄湾镇 |  | 117.4132 | 33.4539 |  |  |
| 45 | 黑泥沟闸上左三 |  | 黄湾镇 |  | 117.4172 | 33.4379 |  |  |
| 46 | 黑泥沟闸上左四 |  | 黄湾镇 |  | 117.4226 | 33.4365 |  |  |
| 47 | 黑泥沟闸上左五 |  | 黄湾镇 |  | 117.4252 | 33.4269 |  |  |
| 48 | 黑泥沟闸上左六 |  | 黄湾镇 |  | 117.4261 | 33.4215 |  |  |
| 49 | 黑泥沟闸上左七 |  | 黄湾镇 |  | 117.4279 | 33.4116 |  |  |
| 50 | 黑泥沟闸上左八 | 灵璧县 | 黄湾镇 | 黑泥沟 | 117.4280 | 33.4103 | 灵璧县淮水北调工程管理中心 | 调水期间需关闭闸门，防止漏水 |
| 51 | 黑泥沟闸上左九 |  | 黄湾镇 |  | 117.4220 | 33.4033 |  |  |
| 52 | 黑泥沟闸上左十 |  | 黄湾镇 |  | 117.4277 | 33.3962 |  |  |
| 53 | 黑泥沟闸上右一 |  | 黄湾镇 |  | 117.4132 | 33.4511 |  |  |
| 54 | 黑泥沟闸上右二 |  | 黄湾镇 |  | 117.4149 | 33.4445 |  |  |
| 55 | 黑泥沟闸上右三 |  | 黄湾镇 |  | 117.4191 | 33.4260 |  |  |
| 56 | 黑泥沟闸上右四 |  | 黄湾镇 |  | 117.4212 | 33.4143 |  |  |
| 57 | 黑泥沟闸上右五 |  | 黄湾镇 |  | 117.4216 | 33.4117 |  |  |
| 58 | 黑泥沟闸上右六 |  | 黄湾镇 |  | 117.4213 | 33.3975 |  |  |
| 59 | 孙圩子沟口 | 萧县 | 孙圩子乡 | 萧濉新河 | 116.7859 | 34.0568 | 萧县淮水北调工程管理机构 | 调水期间需关注水位情况，防止水源流失 |
| 60 | 沟口 |  | 孙圩子乡 |  | 116.7848 | 34.0258 |  |  |
| 61 | 沟口 |  | 孙圩子乡 |  | 116.8074 | 34.0989 |  |  |
| 62 | 沟口 |  | 王寨镇 | 岱河 | 116.8162 | 34.1084 |  |  |
| 63 | 沟口 |  | 圣泉乡 |  | 116.9612 | 34.2374 |  |  |
| 64 | 沟口 |  | 龙城镇 |  | 116.8914 | 34.2015 |  |  |
| 65 | 郑腰庄闸 |  | 圣泉乡 |  | 116.9693 | 34.2396 |  | 调水期间需关闭闸门，防止漏水 |
| 66 | 穆集闸 |  | 圣泉乡 |  | 116.9074 | 34.2596 |  |  |
| 67 | 孙庄闸 |  | 杜楼镇 | 大沙河 | 116.8061 | 34.1855 |  |  |
| 68 | 周圩子闸 |  | 孙圩子乡 | 湘西河 | 116.7248 | 34.0316 |  |  |
| 69 | 崔店子闸 |  | 孙圩子乡 | 洪碱河 | 116.7174 | 34.0287 |  |  |
| 70 | 贾窝闸 | 萧县 | 孙圩子乡 | 萧濉新河 | 116.7904 | 34.0466 | 萧县淮水北调工程管理机构 | 调水期间需关闭闸门，防止漏水 |
| 71 | 瓦子口闸 |  | 丁里镇 | 运粮河 | 116.8139 | 34.0871 |  |  |
| 72 | 曲仙闸 |  | 杜楼镇 | 曲仙河 | 116.8790 | 34.1860 |  |  |
| 73 | 岱山口闸 |  | 龙城镇 | 岱河 | 116.9074 | 34.2032 |  |  |